______________________________________________________________________________________

Vaše značka / ze dne:			Naše  značka / ze dne: 14.5.2014			Vyřizuje: Ing.Drozd

Stanovisko provozovatele kanalizace a ČOV v obci Trnová k rozšiřování počtu producentů

Na základě žádosti o informaci o možnosti připojení nového bytového domu s kapacitou  55BJ a cca 100 osob sdělujeme následující :

ČOV v obci Trnová je vybudována pro celkovou kapacitu 1000EO a celkové množství odpadních vod  300 m3/d, resp. 109.500 m3/rok. Jedná se  o splaškové odp.vody  +  částečně dešťové odp.vody. Kanalizace je v současnosti tvořena  společnou stokovou sítí obcí Trnová – Krašice – Bučí.  Z toho kanalizace v Krašovicích a Bučí jsou pouze splaškové. V Trnové je kanalizace částečně splašková ( nově přebudovaná část stok B na splaškovou ( cca 350EO)  a dešťovou ) a  částečně jednotná ( ve staré zástavbě zakončené v čerpací stanici u Hřiště – cca 500EO ).

Povolení VR :

Celkem max.denní množství					300,00 m3/d

Celkem za rok							109.500 m3/rok

Celkové množství splaškových odpadních vod je v současnosti uvažováno od :

Trnová 		835 EO	( skut. )		130l/os.d		108,55 m3/d

Krašovice	400 EO	( plán. )		130 l/os.d		  52,00 m3/d

Bučí		250 EO	( plán. )		130 l/os.d		  32,50 m3/d

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		1485 EO					193,05	m3/d

Splaškové vody + balastní celkem				193,05 m3/d ( 70,463 m3/rok)

K tomu je nutné uvažovat s množstvím dešťových vod ze stokové sítě v Trnové. Dříve vylo uvažováno 150 m3/den. Dnes je po přebudování stokové sítě B na splaškovou uvažováno s min. podílem 75 m3/d.

Rezerva pro deštové vody					106,95 m3/d  (39,037 m3/rok)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem max.denní množství					300,00 m3/d  (109,5 m3/rok)

Dle hodnocení provozních výsledků jsme za rok 2013 bylo vypuštěno  104 tis. m3/rok vyčištěných vod.  Z toho činilo množství splaškových vod 58,601 tis. m3/rok a množství dešťových vod bylo 45,676 m3/rok.

Z hlediska splaškových vod  nebylo dosaženo maxima, ale z hlediska dešťových vod bylo uvažované maximum překročeno a je nutné s tímto počítat i do dalšího období. Pro další bude nutné provést opatření v kanalizaci pro eliminaci množství dešťových vod.

Dále je nutné vzít do úvahy že dochází k připojení nového bytového domu „U Špalíka“ s 55 BJ s celkem 100 osobami. To zatíží ČOV o dalších 13,00 m3/d ( 4,745 tis. m3/rok ). To bude mít vliv na požadavek snížení podílu dešťových vod  na 93,95 m3/den.

Toto je současnost:

Trnová 		935 EO	( skut. )		130l/os.d		121,55 m3/d

Krašovice	400 EO	( plán. )		130 l/os.d		  52,00 m3/d

Bučí		250 EO	( plán. )		130 l/os.d		  32,50 m3/d

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem		1585 EO					206,05	m3/d  (75,208 m3/rok)

Rezerva pro deštové vody					   93,95 m3/d  (34,292 m3/rok)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem max.denní množství					300,00 m3/d   (109,5 m3/rok)

Bez dalších opatření v kanalizaci a  posílení ČOV na kapacitu 2000 EO nelze zvyšovat podíl splaškových vod!

K dalšímu rozvoji :

Pro rozvoj obce Trnová je dále uvažováno v UP s výstavbou 55 RD, tj. cca 165 EO a tedy 21,45 m3/den ( 78,293 tis.m3/rok ).

K plánované výstavbě BD pro cca 100osob a tedy 32,50 m3/d ( 11,863 m3/rok ).

Tyto požadavky mají zásadní vliv na potřebné úpravy kanalizace a dále vliv na intenzifikaci ČOV na kapacitu 2000 EO, včetně řešení kalové koncovky.

Nelze uvažovat s napojením na kanalizaci zvýše uvedených důvodů!

S přátelským pozdravem

Ing.Pavel Drozd, 724306776, drozd.dnservis@centrum.cz

technická a projektová příprava

člen CZWA OS technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství

DN-SERVIS s.r.o.

J.K.Tyla 2627, 415 01 Teplice

provozní kancelář a dílny: Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice

# Text boxes

###### Obec Trnová,

###### Trnová 181, 330 13 Trnová

IČO : 00258393

Jan Koza, starosta obce

tel.:

fax.:

e-mail :